## 様式1①
様式 １
専用水道施設等維持管理調査票
[9 empty] | 年 |  | 月 | 日
施 設 区 分 |  |  |  | ア 専用水道 |  | イ 飲料水供給施設
水道事業等名 | [6 empty] | 調査職員 職・氏名
（浄水場名）
所 在 地 | [6 empty] | 調査職員 職・氏名
立会者（水道技術管理者）職氏名
１ 監視に関する項目
番号 | 項 目 |  |  |  | 内 容 |  |  | 結 果 |  | 備 考
1 | 一 般 事 項 |  |  |  | 水圧に関する苦情はあるか。 |  |  | なし・あり
2 | 施設管理 | 清 潔 の 保 持 |  |  | 施設を常に清潔に保持し、水の汚染防止に努めているか。 |  |  | 適・不適
3 |  | 汚 染 防 止 |  |  | 保安柵、施錠等により、関係者以外の侵入汚染防止措置が講じられているか。 |  |  | 適・不適
4 |  |  |  |  | 定期に巡回し、汚染の早期発見に努めているか。 |  |  | 適・不適 |  | 回/
5 | 施設 取水 | 水 質 監 視 |  |  | 魚類飼育による監視を行っているか。 |  |  | 適・不適・非該当
6 |  |  |  |  | 水質計器等により有害物質に対する監視を行っているか。 |  |  | 適・不適・非該当
7 | 浄 水 施 設 | 計 装 機 器 |  |  | 濁度、水素イオン濃度指数、水位及び水量の測定のための設備が設けられているか。 |  |  | 適・不適
8 |  | ろ過 緩速 | 沈 殿 池 |  | 沈殿水濁度は適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
9 |  |  | ろ 過 池 |  | ろ過速度は、適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適・非該当 |  | ろ過速度 ｍ/日
10 |  |  |  |  | ろ過砂は、適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
11 |  | 急速ろ過 | 凝 集 剤 |  | 凝集剤は、適正に注入されているか。 |  |  | 適・不適・非該当 |  | 注入率 ｍｇ/L
12 |  |  | フロック 形 成 池 |  | フロックは、良好に形成されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
13 |  |  | 沈 殿 池 |  | フロックの沈殿は、十分に行われているか。 |  |  | 適・不適・非該当
14 |  |  | ろ 過 池 |  | ろ過速度は、適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適・非該当 |  | ろ過速度 ｍ/日
15 |  |  |  |  | ろ過砂は、適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
16 |  | 膜ろ過 | 凝集剤等により前処理する場合、適正に処理されているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当 |  | 凝集剤注入率
17 |  |  | 膜の洗浄は、適正に行われているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当 |  | ｍｇ/L
18 |  |  | 膜ろ過水濁度等、ろ過水質は適正か。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当 |  | 濁度 度
19 |  |  | 異常時に浄水施設の運転を速やかに停止することができる設備が設けられているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当
20 |  | 活性炭設備 | 粉 末 活性炭 |  | 粉末活性炭の接触は、適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
21 |  |  |  |  | 粉末活性炭は、適正に除去されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
22 |  |  | 粒 状 活性炭 |  | 粒状活性炭の接触は、適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
23 |  |  |  |  | 粒状活性炭に付着した浮遊物質は、適正に除去されているか。 |  |  | 適・不適・非該当
24 |  |  |  |  | 粒状活性炭層内の微生物が浄水に漏出していないか。 |  |  | 適・不適・非該当
25 |  | オゾン設備 |  |  | オゾン設備の後に活性炭設備が設けられているか。 |  |  | 適・不適・非該当
26 |  | 薬品設備 | 施設基準 |  | 薬品等注入設備が設けられているか。 |  |  | 適・不適・非該当
27 |  |  | 消毒設備 |  | 消毒の接触は、適正に管理されているか。 |  |  | 適・不適
28 |  |  |  |  | 消毒剤の注入量調節設備が設けられているか。 |  |  | 適・不適
29 |  |  |  |  | 予備設備が設けられているか。 |  |  | 適・不適
30 |  | 排 水 設 備 |  |  | 公共用水域に放流する場合は、中和設備等が設けられているか。 |  |  | 適・不適・非該当
31 |  |  |  |  | 排水を原水として用いている場合は、適正な水質監視を行っているか。 |  |  | 適・不適・非該当
32 | 設備 送水 | 施 設 基 準 |  |  | 送水管内で負圧が生じないために、サージタンク等の措置が講じられているか。 |  |  | 適・不適・非該当

## 様式1②
番号 | 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 結 果 |  | 備 考
33 | 配水設備 | 消 毒 | 給水栓末端で遊離残留塩素濃度が０．１ｍｇ/L以上に保持されているか。 |  |  |  |  | 適・不適
ｍｇ/L
34 |  | 施 設 基 準 | 配水施設内の浄水を採水する施設があるか。 |  |  |  |  | 適・不適 |  | 配水池名称
35 |  | 配 水 池 | 保安柵、施錠及び防虫網等の汚染防止措置を講じているか。 |  |  |  |  | 適・不適
36 | 水 質 管 理 | 水質検査 計画 | 毎事業年度開始前に策定しているか。 |  |  |  |  | 適・不適
37 |  | 原 水 検 査 | 原水の全項目検査を年１回以上実施しているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当 |  | 年 月実施
38 |  |  | 適切な場所で採水しているか。 |  |  |  |  | 適・不適
39 |  |  | 給水栓（供給点）において、毎日、色・濁り・残留塩素濃度等の検査を行っているか。 |  |  |  |  | 適・不適
40 |  | 定期（臨時）の | 全ての浄水（配水）系統の給水栓において、毎月項目及び必要な項目の検査を行っているか。 |  |  |  |  | 適・不適
41 |  | 水 質 検 査 | 検査頻度及び検査の省略等についての理由は適正か。 |  |  |  |  | 適・不適
42 |  |  | 結果が基準不適の場合、適切に対処しているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当 |  | 方法
43 |  |  | (自己検査)水質検査の精度管理を実施しているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当
44 |  |  | (委託検査)書面による委託契約の内容は適切か。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当 |  | 水質検査委託先
45 |  | クリプトスポリジウムによる汚染のおそれはあるか。 | [5 empty] | なし・あり・非該当
46 |  | ろ 過 池 出口の濁度 | クリプトスポリジウムによる汚染のおそれがあると判断された浄水場では、ろ過池出口の濁度は０．１度以下に保持されているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当
47 |  | 結 果 保 存 | 結果は５年以上保存されているか。 |  |  |  |  | 適・不適
48 | 変更等 | 給 水 量 | 計画給水人口、計画給水量は適切か。 |  |  |  |  | 適・不適 |  | 計画給水人口
49 |  | 水 源 種 別 | 水源種別を変更する必要はあるか。 |  |  |  |  | なし・あり |  | 人
50 |  | 取 水 地 点 | 取水地点を変更（新たに井戸を掘削）する考えはあるか。 |  |  |  |  | なし・あり |  | 計画給水量 （１日最大）
51 |  | 浄 水 方 法 | 浄水方法を変更する考えはあるか。 |  |  |  |  | なし・あり |  | m3
52 | そ の 他 | 危 機 管 理 | 水質汚染事故等の緊急時における危機管理体制は、マニュアル化されているか。 |  |  |  |  | なし・あり
53 |  | 健 康 診 断 | 水道業務従事者等について健康診断を行い、その記録を１年間保存しているか。 |  |  |  |  | 適・不適
54 |  | 水 道 技 術 管 理 者 等 | 組織の位置付けが適正か。 |  |  |  |  | 適・不適
55 |  |  | 変更した場合は、変更届を提出しているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当 |  | 第三者委託先
56 |  | 断減水状況 | 災害、水質事故等による断減水の発生はあるか。 |  |  |  |  | なし・あり
57 |  | 苦 情 状 況 | 住民からの苦情等でその対応に苦慮しているものはあるか。 |  |  |  |  | なし・あり |  | 一部の場合の範囲
58 |  | 第三者委託 | 業務の全部又は一部を委託しているか。 |  |  |  |  | なし・一部・全部
59 |  |  | 委託している場合は、届出しているか。 |  |  |  |  | 適・不適・非該当
２ 検査に関する項目
番号 | 項 目 |  |  | 浄水場出口 | 配水池出口 |  | 給 水 栓 |  | 備 考
60 | ｐ Ｈ 値
61 | 遊離残留塩素濃度（ｍｇ/L)
３ 指示事項等
指 示 事 項 | [5 empty] | 改 善 状 況